|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора ФГБУ «СЛО «Россия» _________________ Е.Ю. Штапов «___»____________________2026 г. |
| --- | --- |

Задание на выполнение проектных работ и разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция инженерно-технического обеспечения объектов ФГБУ «СЛО «Россия» (1 этап)

2026 г.

| №№ п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| # 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ |  |  |
| 1.1. | ## Основание для выполнения работы | 1. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации №511 от 14 мая 2025г. «Об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». 2. Предписание ПАО «МОЭК» (ВХ006704/СЛО-21 от 31.08.21). 3. ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| 1.2. | ## Заказчик работ | ФГБУ «СЛО «Россия» |
| 1.3. | ## Наименование объекта | Инженерно-техническое обеспечение объектов ФГБУ «СЛО «Россия» |
| 1.4. | ## Вид градостроительной деятельности (вид строительства) | Реконструкция/капитальный ремонт (Вид строительства уточнить у Заказчика, в идеале должна быть реконструкция, исходя из планируемого комплекса работ) |
| 1.5. | ## Состав работ | 1. Необходимые инженерные изыскания (в т.ч. обследования). 2. Проектная документация. 3. Рабочая документация. |
| 1.6. | ## Содержание работ | Обеспечение систем отопления, ГВС (при необходимости), теплоснабжения вентиляции (при необходимости), присоединенных потребителей тепловой энергией от ИТП, с использованием современного оборудования и применения комплекса энергосберегающих технологий. Обеспечение объектов (обновление/замена) современными инженерным оборудованием, сетями и системами инженерно-технического обеспечения, в тч. (но не ограничиваясь): - Система электроснабжения; - Система водоснабжения; - Система водоотведения; - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети; - Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения управления эвакуацией; - Система охранного телевидения зданий; - Система охранного телевидения периметра и территории; - Система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом зданий; - Система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом периметра и территории; - Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Телефонизация; - Объектовая система оповещения зданий и территории. Радиотрансляция; - Автоматизация и диспетчеризация всех процессов. При необходимости замена внешних инженерных сетей, в т.ч. теплотрасса, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. При необходимости выполнить переустройство/переоборудование и ремонт помещений, исходя из разработанных проектных решений по инженерному оборудованию, сетям и системам инженерно-технического обеспечения, а также на основании проведенных обследовательских работ. При необходимости выполнить усиление несущих конструкций зданий и сооружений, обновление/ремонт фасадов кровли, исходя из результатов обследований. Обеспечить разработку документации на основании действующих нормативно-правовых документов РФ, в объемах необходимых и достаточных, для замены системы отопления, оборудования ИТП, архитектурные, технологические, конструктивные и инженерно-технические решения которого отвечают современным потребностям производства и работников учреждения и направлены на удовлетворение соответствующих потребностей. Разработать проект на основании результатов проведенных инженерных изысканий (в т.ч. обследований), а также на основании выданных технических условий/требований от Заказчика, согласующих органов и ресурсоснабжающих организаций. |
| ## 1.7. | ## Адреса объекта | г. Москва, ул.1-я Рейсовая, д.4, корп. 1; |
| 1.8. | Исходные данные | - Технические условия подключения к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК» (прилагается). - Технический паспорт здания (паспорт БТИ или планировка здания).* - Заказчик предоставляет в адрес генерального подрядчика всю необходимую исходно-разрешительную документацию (в т.ч. в редактируемом формате, земельно-имущественную, разрешительную, право собственности на земельный участок, границы земельного участка, кадастр, ГПЗУ, полоса отвода, межевание и др.) для реализации проектно-изыскательских работ и прохождения государственной экспертизы.* - Заказчик предоставляет в адрес подрядчика дефектные акты, отдельные технические требования/условия для учета работ при проектировании.* - Получение при необходимости технических условий, исходных данных, согласований, осуществляет Заказчик за счет собственных средств по запросу от генерального подрядчика с предоставлением сведений (данных) по техническим нагрузкам и иной информации необходимой для получения Заказчиком технических условий у ресурсоснабжающих/согласующих организаций.* - Паспорт системы и имеющуюся документацию на существующий контроллерное оборудование и систему автоматизации и диспетчеризации Ангарного комплекса. * *Данные предоставляется после заключения Договора. |
| 1.9. | Порядок прохождения экспертизы | Проектная документация (в т.ч. сметная документация) подлежит прохождению государственной экспертизы с подтверждением определения достоверности сметной стоимости. Заказчик определяет экспертизу для предоставления проектной документации на проверку. Расходы, связанные с прохождением экспертизы, несет Заказчик. |
| 1.10. | Порядок согласования | Принципиальные технические/проектные решения, перечень используемого оборудования, согласовываются с Заказчиком на стадии проектирования. Документация подлежит согласованию в ПАО «МОЭК». Генеральный подрядчик обеспечивает сопровождение проектной документации |
| 1.11. | Порядок проведения инженерных изысканий (в т.ч. обследований) | Инженерные изыскания (в т.ч. обследования) выполнить на основании согласованных между Заказчиком и генеральным подрядчиком заданий и программ на проведение инженерных изысканий (в т.ч. обследований). |
| 1.12. | Этапы выполнения работы | 1 этап: - выполнение Проектной документации; - получение положительного заключения о рассмотрении документации поставщиком пепловой энергии и теплоносителя ПАО «МОЭК»; - экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства; - представление материалов 1-ого этапа работы Заказчику. 2 этап: - выполнение Рабочей документации. - представление материалов 2-ого этапа работы Заказчику. Примечание: спецификации в проектной и рабочей документация должны соответствовать друг другу, при этом допускается корректировка в размере 10%. |
| 1.13. | Законодательная, нормативная, правовая база | При выполнении работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, должны быть в полном объеме соблюдены требования законодательства Российской Федерации и законодательства г. Москвы, в том числе, но не ограничиваясь: – Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; – ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; – Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации №511 от 14 мая 2025г. «Об утверждении правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»; – ПП РФ от 16.02.2008 № 87 О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию; – СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003; – СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*; – СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; – СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; – СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-20013; – СП 51.13330.2012 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003; – ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях; – СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов; – СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; – СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов; – Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением; – СП 73.1330.2016 СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно- технические системы зданий; – Федеральным законом РФ №261; – Федеральным законом РФ от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; – ПУЭ, издание 6 и 7; – СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий; – ГОСТ 21.613-88 Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи; – ГОСТ 21.608-84 Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи; – РМ 2559 Инструкция по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях; – ГОСТ 13109-07 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения; – СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение; – Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения; – ГОСТ Р 51330.0-99 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие требования; – СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций; – РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений; – Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов. Минсвязи СССР от 1971-01-01; – СП 4.13330.2012 Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; – СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; – РД 153-34.0-20.257-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования; – ПОТ РМ-01602001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; – ПТЭЭП-2003 Правила технической эксплуатации электроустановок; – ГОСТ 12.1.019-79 Электробезопасность. Общие требования; – ГОСТ 30331.10-2001 Заземляющие устройства и защитные проводники; - Федеральный закон №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». |
| 1.14. | Требования к представлению работы | Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем: - на бумажном носителе – в четырех экземплярах с печатями и подписями о согласовании с ПАО «МОЭК» (за исключением положительного заключения государственной экспертизы, передаваемого в трех экземплярах, и рабочей документации*); на электронном носителе (в формате PDF, DWG). При выполнении работ Подрядчик должен иметь лицензию УФСБ, для проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде: - текстовая часть – в форматах файлов текстового процессора MS Word, табличного процессора MS Excel; - графическая часть – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD; - сметная документация – в форматах файлов табличного типа MS Excel и программного комплекса для составления и проверки сметных расчётов типа Гранд-смета или аналогичных. - в целях предоставления полиграфической продукции в электронном виде, скомплектовать материалы (в т.ч. исходные данные) на электронном носителе по видам работ и отдельным разделам в межплатформенном формате электронных документов PDF постранично и в виде единых организованных PDF-файлов (с учетом требований национальных стандартов к составу и комплектованию документации). - файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла; - файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования); - не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла; - при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла; - архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт); - представление части документа (не в полном объеме) не допускается; - для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации; - копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 51141-98 и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей; - каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения); - файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, архитектурных деталей; - рабочие чертежи разделов передаются заказчику в четырех экземплярах; Требования к представлению документации, подтверждающей выполнение 1 этапа работы: 1. Результатом выполнения 1 этапа работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы: 1.1. Проектная документация в составе и содержании разделов, установленном с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87, на которую получено положительное заключение экспертизы и не имеющую противоречий с: – настоящим Техническим заданием и документами, указанными в п. 1.10. настоящего Технического задания; – положительным заключением государственной экспертизы; – результатами инженерных изысканий, в количестве, определенном настоящим Техническим заданием, выполненные в соответствии с «СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», на которые получено положительное заключение экспертизы и не имеющих противоречий с: – положительным заключением государственной экспертизы; – проектной документацией. 1.2. Положительные заключения экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, о достоверности сметной стоимости. 1.3. Согласование проектной документации с ПАО «МОЭК». 2. Результатом выполнения 2 этапа работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием, являются документы: 2.1 Рабочая документация, не имеющая противоречий с: – настоящим Техническим заданием и документами, указанными в п. 1.10. настоящего Технического задания; – проектной документацией; – положительным заключением государственной экспертизы; 2.2 Сметная документация, выполненная в соответствии с нормативами, на которую получено положительное заключение экспертизы о достоверности сметной стоимости и не имеющая противоречий с: – положительным заключением государственной экспертизы; – рабочей документацией; – проектной документацией; 2.3 Регистрационный номер или номер и дата положительного заключения о рассмотрении документации ПАО «МОЭК». 2.4 При изменении в период подготовки Рабочей документации, повлекших за собой изменения Проектной документации, переданных Исполнителем Заказчику на 1 этапе выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием: – подтверждение того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства в виде заключение организации, проводившей экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения; Примечание: В случае отказа в получении заключения, подтверждающего того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, Исполнитель обращается и получает положительное заключение экспертизы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, которое представляет Заказчику в составе документов (комплектов документов), являющихся результатом выполнения 2 этапа работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием. Требования к представлению документации в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий: - Документы в электронном виде для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий должны соответствовать приказу Минстроя России от 21.11.2014 N 728/пр (ред. от 10.06.2015) «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35380). - По запросу Заказчика Исполнителем предоставляются графические и текстовые материалы, характеризующие выполнение работы, для их демонстрации на совещаниях и иных обсуждениях проектных решений. - Материалы, представляемые для получения согласования в ПАО «МОЭК», передаваемые Заказчику, представляемые для совещаний и иных обсуждений проектных решений не должны содержать противоречий в характеристиках, параметрах и визуализации. - Материалы подготавливаются Исполнителем в объеме, виде, составе и содержании, необходимом для выполнения работы, предусмотренной настоящим Техническим заданием. |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 2.1. | Требования к тепломеханическим решениям ИТП | Разработать проектные решения и утонить при проектировании: - Границы проектирования ИТП – от запорной арматуры тепловой сети (на вводе в ИТП с учётом её замены) до запорной арматуры систем с потребителями тепла (с учётом её замены). При этом, распределительные гребенки для конечных потребителей, а также узлы для подсистем отопления, вентиляции и ГВС (при необходимости) предусматриваются в границах проектирования ИТП. - Давление теплоносителя с тепловой сети и предела его отклонения с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения: - Давление в подающем трубопроводе 72-58, м. в. ст. - Давление в обратном трубопроводе 15-25, м. в. ст. - Температура теплоносителя 150-70, °С. Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в режиме зимнего максимума принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 130 °С при температуре наружного воздуха - 17 °С. Для расчета тепловых сетей и оборудования теплового пункта в переходный период принять срезку в подающем трубопроводе теплосети 75 °С при температуре наружного воздуха +4 °С. Параметры температуры теплоносителя на тепловом вводе в летний период 75-48 °С, с остановом для проведения планово-предупредительного ремонта. Проектирование магистральных тепловых сетей (тепловых вводов) и тепловых пунктов выполнять на максимальные значения параметров (давление и температура) рабочей среды Рраб=1,6 МПа, Т=150°С. Параметры систем теплопотребления на выходе из ИТП: отопление – 95/70°С, ГВС – 65°С, вентиляция – 95/70°С. - Выполнить и предоставить расчеты диаметров всех трубопроводов в ИТП, при этом скорость теплоносителя через сечения условного прохода не должна превышать 1,0…1,2 м/с. Рекомендуемый перечень материалов и оборудования для установки в ИТП и на тепловых сетях: - трубы по ГОСТ 8731-74, сталь 20 бесшовные, горячедеформированные, термообработанные группа В; - трубы по ГОСТ 20295-85, сталь 17Г1С, 17Г1С-У, сталь 20 группа В электросварные, прямошовные, термообработанные; водяные водоподогреватели в соответствие ПТЭ тепловых энергоустановок; - насосное оборудование с частотно-регулируемыми преобразователями и станциями группового управления насосными агрегатами; - на вводе первичного теплоносителя регулятор перепада давления; - арматура на вводе трубопроводов в тепловой пункт «шаровой кран» устанавливать не более 2 метров от стены, не выше 1,5 метра от пола. В качестве остальной запорной арматуры по сетевой воде - шаровые краны – стальными оцинкованными по ГОСТ 3262-75 (с изменениями от 16.01.2015 г.) или ГОСТ 10704-91: для систем ГВС, по ТУ 14-3-482, ТУ 14-3-1428. - Крепление труб предусмотреть на металлических подвесках, стойках (опорах) и кронштейнах. - Проектом предусмотреть теплоизоляцию элементов трубопроводов и основных элементов ИТП. Требования к теплоизоляции: предотвращение теплопотерь и минимизация риска повреждения. Расчет толщины и типа теплоизоляции определить проектом. Оборудование, которое не должно иметь изоляции: – насосы; – стопорные клапаны; – расходомеры; – маломерное оборудование, такое как трубы манометров, дренажные трубы, клапаны / трубы сброса воздуха и т.д. - На вводных в ИТП магистралях предусмотреть: – стальные шаровые краны под приварку с Ру25 (2,5 МПа) для Ду100 и менее; – стальные краны под приварку с редуктором с Ру25 (2,5 МПа) для Ду125 и более; Арматуру предпочтительно предусмотреть следующих фирм: Danfoss, NAVAL, BROEN, LD, Армета или аналоги Перед окончательным выбором марки оборудования необходимо проработать вопрос со стоимостью изделий. По возможности, в проект заложить арматуру отечественного производства. Использование дисковых затворов не допускается. - В ИТП предусмотреть аварийную перемычку после головных задвижек, запорную арматуру после аварийной перемычки на прямом и обратном трубопроводе тепловой сети и спускник (диаметром, рассчитанным в соответствии с тепловой нагрузкой на отопление), после дублирующей запорной арматуры на обратном трубопроводе. Для контроля за сетевым давлением, на перемычке предусмотреть манометр (0…2,5 МПа). - На трубопроводах первичного контура «прямая» и «обратная» предусмотреть установку фланцевых абонентских фильтров-грязевиков со сливной арматурой для промывки без демонтажа. - На тепловом вводе (при необходимости) предусмотреть фланцевый составной регулятор перепада давления типа AFP/VFG2 фирмы Danfoss (возможен аналог). Назначения регуляторов перепада давления – это обеспечение постоянства расхода теплоносителя и безопасности оборудования ИТП от скачков давления в сети, а также обеспечение безопасности от опорожнения системы. Выполнить и предоставить расчет уставки регулятора давления. - Предусмотреть заполнение и подпитку системы отопления и теплоснабжения вентиляции (при необходимости) из обратного трубопровода теплосети при помощи подпиточного насоса, регулирующего клапана, водомерного счетчика, фильтра сетчатого с комплектом манометров (устанавливаемых до и после), а также комплектом приборов автоматики, см. п. 2.2. настоящего Технического задания. - Предусмотреть установку автоматического поддержания давления (далее: АУПД) для системы отопления (предпочтительно фирмы Фламко, Alfa Laval или аналог). Подключение АУПД предусмотреть на подпиточной магистрали, после водомерного счетчика и перед насосом подпитки и заполнения. При проектировании подключения напорной и перепускной труб от АУПД учитывать минимальное расстояние: 500 мм. - Предусмотреть установку фланцевых фильтров угловых сетчатых: – на подающей магистрали, после фильтра-грязевика, но перед регулятором перепада давления (в случае, если регулятор перепада давления предусмотрен на подающей линии); – на обратной магистрали, перед фильтром-грязевиком, но перед регулятором перепада давления (в случае, если регулятор перепада давления предусмотрен на обратной линии). Для всех закрытых систем теплоснабжения где не применяется АУПД (п.12) предусмотреть мембранные (расширительные) баки. Тип баков определить на стадии проектирования. Выполнить и предоставить расчет объема расширительных баков. Для всех мембранных баков предусмотреть арматуру для ремонта и слива теплоносителя. Мембранные баки предусмотреть следующих фирм: Reflex, Zilmet, Wester. Перед окончательным выбором марки необходимо проработать вопрос со стоимостью изделий. По возможности, в проект заложить баки отечественного производства. - Проектом предусмотреть разборные пластинчатые теплообменные аппараты (далее: ПТО, предпочтительно фирмы Альфа Лаваль, РИДАН, Danfoss, Теплотекс или аналог). Расчёт поверхностей теплообмена ПТО предусмотреть с 10%-м запасом, с проверкой наличия запаса по расходу сетевой воды в 15% с учётом обеспечения температуры горячей воды в точках разбора не менее 60°С. Согласно п 2.19 СП 41-101-95 Оборудование в тепловых пунктах рекомендуется применять в блочном исполнении. - Предусмотреть ПТО для закрытых систем: отопления, вентиляции, ГВС 1-й и 2-й ступени с использованием обратной воды от ПТО системы отопления и вентиляции. - Проектом предусмотреть насосные группы для: – системы отопления; – системы ГВС; – системы теплоснабжения вентиляции; – удаления теплоносителя из дренажного приямка. Кол-во циркуляционных насосов: 2 шт. (один – основной, один – резервный). Для ГВС возможно применение 1 насоса + складской резерв. Обвязка насосов должна быть стандартной: с обязательной установкой обратных клапанов на нагнетательных патрубках, запорной арматуры, фланцевых компенсаторов, манометром и элементов КиПиА. - Проектом обосновать принимаемые концептуальные решения по схемам принципиально-функциональным. - На подаче сетевой воды на ПТО предусмотреть установку регулирующих клапанов типа VFM2, VB2 фирмы «Danfoss» с приводом AMV/ARV (AME/ARE) или аналог. - Предусмотреть устройство приямка с погружным автоматическим насосом и трубопроводами для перекачки дренажных вод в существующую систему канализации. |
| 2.2. | Требования к автоматизации и диспетчеризации | Разработать проектные решения и утонить при проектировании: 1. В части автоматизированной системы управления и диспетчеризации руководствоваться Техническими требованиями на автоматизированную систему управления технологическими процессами тепловых пунктов (АСУ ТП ТП), принятыми в ПАО «МОЭК». 2. Автоматизацию и диспетчеризацию индивидуального теплового пункта выполнить на базе контроллера, совместимого с системой автоматизации и диспетчеризации Ангарного комплекса. Предусмотреть интеграцию с существующей системой автоматизации и диспетчеризации Ангарного комплекса. Обеспечить передачу текущих технических параметров и уставок (температура, давление, расход и т.д.) работы ИТП на АРМ Ангарного комплекса по независимому каналу связи. 3. Мониторинг и управление технологическими параметрами осуществляются со следующих органов ввода-вывода: - Insat Master SCADA v.=3.6 и выше, установленная на Windows х86 - компьютере локальной сети. - Панель оператора, соединенной с контроллером по интерфейсу RS232, установленной на дверце шкафа автоматики. 4. Обеспечить стабилизацию входного питания автоматики по следующим параметрам: - колебания входного напряжения; - импульсные помехи; - пропадание гармоники тока. 5. Использовать датчики с унифицированным токовым сигналом 4-20 мА. Автоматизация: 1. Системы регулирования температуры воды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции выполнить на базе седельных запорно-регулирующих клапанов фирмы «Danfoss» иди аналогичных? 2. Режим работы каждого клапана и насоса: - «Дистанционный» - используется как наладочный, при помощи ключей дистанционного управления на панели управления и кнопок включения; - «Автоматический» - управление от контроллера; 3. В автоматическом режиме контролер управляет: - клапаном регулирования температуры воды отопительного контура в зависимости от температуры наружного воздуха и отопительного графика; - клапаном регулирования температуры воды системы горячего водоснабжения в зависимости от заданной уставки сезонного графика; - клапаном регулирования температуры воды системы вентиляции в зависимости от температуры наружного воздуха и отопительного графика; - регулированием расхода подпитки отопления и вентиляции по сигналу аналогового датчика; - ЧП насосов. Диспетчеризация: 1. Параметры необходимые на мнемосхеме: Состояние работы насосов по отоплению, вентиляции, подпитке и ГВС (в работе, резерве, от сети, от УПП (ЧП), ручном или автоматическом режиме работы по состоянию избирательных ключей); -состояние датчиков перепада давления по насосам отопления, подпитки, ГВС, вентиляции; - состояние вводов; - установка UPS (БП) - источника для передачи данных после пропадания питания: - показания датчиков температуры и давления; - аварийные сообщения со звуковым сигналом; - все состояния работы ИТП выполнить в соответствующей расцветке (красный - авария, зеленый - в работе, серый - стоит); 3. Аналоговые параметры: - давление воды прямая и обратная от источника; - температура воды прямая и обратная от источника; - давление отопления, вентиляции и ГВС прямая; - температура отопления, вентиляции и ГВС прямая; - давление отопления, вентиляции и ГВС обратная; - температура отопления, вентиляции и ГВС обратная; - давление сетевой воды после ПТО отопления, вентиляции и ГВС; - температура сетевой воды после ПТО отопления, вентиляции и ГВС; - давление ХВС на нужды ГВС; - температура наружного воздуха; - параметры узла учета тепловой энергии; 4. Обеспечить возможность смены уставок и управления насосами и системами отопления, вентиляции, ГВС и подкитки с рабочего места оператора (вывод управленческих сигналов на пульт диспетчерской Ангарного комплекса ФГБУ «СЛО «Россия»); 5. Аварийные сигналы при: - аварии любого насоса из всех групп; - аварийное состояние вводов (электроснабжения); - авария систем регулирования отопления, вентиляции и ГВС; - переключение насосов и регуляторов из автоматического в ручной режим; - пропадание питания на ИТП; - авария блока бесперебойного питания ИТП; - затопление помещения ИТП; Система диспетчеризации должна формировать отчет (по часам, по суткам, декадный отчет, по месяцам) по потреблению тепловой энергии, расходу воды, давлению и температуре в каждом контуре и хранить его установленное время. 7. Комплекс средств автоматизации, измерений и диспетчеризации должен производить архивирование всех параметров ИТП. 8. Показания с УУТЭ и подпитки ИТП отобразить программно через контроллер; 9. Передача данных в диспетчерскую выполнить по локальной сети; Все данные о работе и действия оператора должны заноситься в оперативный журнал с возможностью просмотра; 11. Периодичность передачи данных: - по запросу оператора; - при аварийных ситуациях; - при переключении насосов и регуляторов из автоматического в ручной режим и наоборот; - при изменении температурного графика и изменении уставок; - предусмотреть возможность изменения периода опроса системы оператором. |
| 2.3. | Требования к электроснабжению и электроосвещению | Разработать проектные решения и утонить при проектировании: - Проектом предусмотреть внутреннее электроснабжение и электроосвещение ИТП. - Электроснабжение ИТП выполнить по двум кабельным линиям через АВР. - Основными потребителями электроэнергии являются: – технологическое оборудования ИТП (насосы, установки); – бытовые розетки; – рабочее электроосвещение; – ремонтное электроосвещение; – аварийное и эвакуационное электроосвещение; – щит автоматики. - Внутреннее электроснабжение ИТП осуществляется от ВРУ, расположенного в помещении ИТП. - В качестве кабельных линий 0.4 кВ предусмотреть 5-ти проводные кабели с медными моножилами марок ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS (для систем противопожарной защиты). - Расчетные сечения кабелей и номинальные параметры аппаратов защиты и коммутации выбираются исходя из расчетной мощности, режимов работы электроприемников, по срабатыванию в случае КЗ и падению напряжения на наиболее удаленном приемнике, которое не должно превышать допустимое отклонение напряжения (U%) в соответствии с требованиям СП 31-110-2003. - Предусмотреть аварийное и рабочее освещение с использованием современных энергоэффективных светодиодных светильников. |
| 2.4. | Требования к узлу учета тепловой энергии. | Разработать проектные решения и утонить при проектировании: Предусмотреть учёт тепловой энергии и теплоносителя на вводе в здание. 1. Требования к проекту на установку приборов учета тепловой энергии, теплоносителя: Проект УУТЭ должен соответствовать следующим документам: - Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила учета); - Приказу Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998); - Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утвержденным Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 03.04.1997; - Правилам устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204; - Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115; - СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения; - Приказом Росстандарта от 25.11.2016 № 1802-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта»; - ГОСТ 21.408-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2293- ст); - ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению; - ГОСТ 21.208-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2311-ст); - ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 № 2310-ст); - ГОСТ 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. 2. Проект УУТЭ должен быть оформлен в соответствии со следующими требованиями: - листы проекта должны быть пронумерованы; - титульный лист проекта должен содержать: а) наименование организации - Заявителя; б) адрес организации - Заявителя; в) характеристику объекта потребления тепловой энергии; г) абонентский номер ИТП (ЦТП); д) полное наименование проектной организации с указанием ответственных лиц и исполнителей с печатью организации. 3. Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя должен содержать: - Принципиальную схему теплового пункта (выкопировку из утвержденного проекта теплового пункта); - Техническое задание на разработку проектной документации УУТЭ, подписанное Заявителем, основной составляющей которого является расчет расходов теплоносителя по видам теплопотребления в разрезе суток (отопительный и летний периоды) для подбора диаметров преобразователей расхода и пределов измерения теплоносителя; - Функциональную схему измерения параметров теплоносителя; - Схемы установки первичных преобразователей на трубопроводах, с соблюдением длин прямых участков, указанных в паспортных данных на приборы; - План помещения с указанием мест установки прибора узла учета и кабельных проводок; - Принципиальную электрическую схему подключения приборов УУТЭ; - Схему внешних соединений первичных преобразователей с тепловычислителем; - Электрическую схему питания УУТЭ; - Чертеж общего вида шкафа узла учета; - Спецификацию на оборудование, приборы, материалы; - Форму отчетной ведомости показаний приборов учета, соответствующую требованиям, указанными в п.4 настоящих Технических условий; - Форму отчетной ведомости, получаемую с установленного оборудования дистанционного снятия показаний приборов учета, с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов, в случае установки на УУТЭ оборудования удаленного доступа, соответствующую требованиям, указанными в п.6 настоящих Технических условий ниже по тексту; - Схему подключения выходного сигнала от тахометрического водомера подпитки к тепловычислителю; - Схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав УУТЭ. 4. При проектировании УУТЭ для потребителей тепловой энергии, подключенных после тепловых пунктов, необходимо предусмотреть: - ведение учета тепловой энергии и теплоносителя по каждому виду тепловой нагрузки согласно схемам, утвержденных Правилами учета; - соответствие программного обеспечения приборов учета тепловой энергии и теплоносителя формулам расчета тепловой энергии, принятым в Правилах учета по каждому из видов теплопотребления. 5. Рекомендуемые требования к расчетам и выбору средств измерений. а) Рекомендуется устанавливать типы приборов, внесенные в Государственный реестр средств измерения по согласованию с ПАО «МОЭК», предпочтительно ВИСТ или аналогичные. б) Выбор верхнего и нижнего предела измерения должен обеспечивать измерение фактического расхода теплоносителя как в отопительный, так и в неотопительный период. в) Должна быть обеспечена возможность пломбирования приборов учета. г) Выбор диаметров трубопроводов для установки приборов учета должен быть осуществлен на основании расчета гидравлических потерь на участке монтажа первичных преобразователей (по «Методике гидравлического расчета конфузорно-диффузорных переходов». ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996 г.). д) Метрологические характеристики устанавливаемых средств измерений должны соответствовать Правилам учета. е) Водомер на подпиточной линии наряду с электрической связью с тепловычислителем, должен быть оснащён энергонезависимым счётным механизмом. Для подключения к тепловычислителю допускаются только тахометрические водомеры с передаточным коэффициентом импульсного преобразователя 10 л/имп., указанные в заводских документах на конкретный тип теплосчетчика. ж) Прибор учета должен быть оснащен техническими средствами для его подключения к системе дистанционного снятия показаний с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов. 6. Требования к отчетной ведомости. Отчетная ведомость должна содержать следующую информацию: - о количестве полученной тепловой энергии (Гкал); - о массе и объеме теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу (т; куб. м); - среднечасовую и среднесуточную температуры (по средневзвешенному показателю) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (°С); - среднечасовое и среднесуточное давление (избыточное) теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (МПа); - массу и объем теплоносителя, израсходованного на подпитку внутренних систем теплопотребления (для независимых схем присоединения) (т; куб.м); - время работы узла учета тепловой энергии (час); - показания накопителей на начало/конец отчетного периода и их разницу за отчетный период по: а) количеству тепловой энергии (Гкал); б) массе и объему теплоносителя, пропущенного по подающему и обратному трубопроводам (т; куб.м); в) времени штатной работы теплосчетчика (час). - время работы узла учета с расходом сетевой воды меньше установленного минимума по подающему трубопроводу (час); - время работы узла учета с расходом сетевой воды больше установленного максимума по подающему трубопроводу (час); - время работы узла учета при At меньше установленного минимума (час); - время работы узла учета при отсутствии электропитания (час); - время работы узла учета с прочими ошибками (час); сведения о количестве потреблённой тепловой энергии с учётом нештатной работы, утечки теплоносителя и подпитка внутренних систем теплопотребления (Гкал). 7. Требования к устройству узла учета тепловой энергии, теплоносителя. 7.1. Линии связи и цепи питания должны прокладываться в отдельных заземленных электромонтажных стальных трубах или металлических рукавах. Провода и кабельные линии должны быть промаркированы с указанием их типов. Типы кабелей, используемых в схеме, должны соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя приборов учета тепловой энергии. 7.2. Тепловычислитель, блоки питания, адаптер регистрации, электрокоммутационная аппаратура должны быть установлены в общем щите (шкафу), исключающем несанкционированный доступ к указанному оборудованию. 7.3. Защитное заземление прибора учета тепловой энергии должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства энергоустановок. 7.4. Щит узла учета должен быть укомплектован разъемами для подключения переносного адаптера и ноутбука. |
| 2.5. | Требования к проектированию системы отопления. | Разработать проектные решения и утонить при проектировании: 1. Систему отопления предусмотреть водяную, замкнутую, двухтрубную с нижней разводкой от теплообменных пластинчатых аппаратов в ИТП. 2. Предусмотреть устройство распределительного коллектора с запорно-регулирующей арматурой, КиП, группой безопасности и зонирование системы отопления, предпочтительно поэтажное разделение системы и разделение каждого этажа на 2 зоны с приблизительно одинаковым количеством отопительных приборов по зонам. 3. Тепловые нагрузки по помещениям и по зданию в целом определить проектом. Радиаторы предусмотреть биметаллические с терморегуляторами (термоголовками). Количество секций в биметаллических радиаторах по помещениям - определить проектом. Радиаторы оборудовать запорной арматурой нижнего подключения с присоединением ¾” типа «евроконус». Материал трубопроводов системы отопления – сталь. 4. При проектировании предусмотреть воздухосборники с автоматическими воздухоотводчиками и запорной арматурой в верхних точках трубопроводов. В нижних точках предусмотреть сливные дренажные краны. 6. Проектные решения согласовать с заказчиком. |
| 2.6. | Требования к проектированию системы вентиляции и кондиционирования | Определить при проектировании. |
| 2.7. | Требования к слаботочным системам | Разработать проектные решения и утонить при проектировании: - Система охранного телевидения зданий; - Система охранного телевидения периметра и территории; - Система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом зданий; - Система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом периметра и территории; - Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Телефонизация; - Объектовая система оповещения зданий и территории. Радиотрансляция; |
| 2.8. | Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения управления эвакуацией. | Определить при проектировании. Проектом предусмотреть установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, соответствующих действующим нормативным требованиям. |
| 2.9. | Требования к смете | Предусмотреть сметный том с учетом требований актуальных расценок. Сметный расчёт должен быть выполнен ресурсно-индексным методом база ФСНБ-2022. |

Приложения:

- Технические условия подключения к системе теплоснабжения ПАО «МОЭК».

- Технический паспорт здания.

Разработал:

Вед. инженер по ОЭиР	ОХО			________________ А.Б. Ключников

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЭХС					________________ А.А. Романов

Главный инженер ЭХС				________________ А.Ю. Гусарчук

Начальник ОХО ЭХС				________________ Н.Н. Терехов