Приложение № 1

к государственному контракту № 16/25

от «____» _________ 2025 года

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта капитального строительства, строительство которого осуществляется с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации

Канализационные сети для переключения прямых выпусков СтрФз1, СтрФз2, СтрФз4, СтрФз5 со строительством очистных сооружений поверхностного стока по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Нижняя дорога, д.11 (далее – объект)

- Общие данные

- Основание для проектирования объекта: Государственная программа Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге», утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 486.

- Застройщик (технический заказчик):

Застройщик:

Наименование: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

Почтовый адрес: 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А

ОГРН: 1037843011931

ИНН: 7825363978

Технический заказчик:

Наименование: Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»), далее – Заказчик.

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.42

ОГРН: 1027809256254

ИНН: 7830000426

- Инвестор (при наличии): нет.

- Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 2 ноября 2022 г. № 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2023 г., регистрационный № 72411):

Группа: Сети водоотведения

Вид объекта строительства: Сооружение очистки сточных вод

Код: 12.01.002.004

Группа: Сети водоотведения

Вид объекта строительства: Линейное сооружение сети водоотведения

Код: 12.01.002.001

- Вид работ: новое строительство.

(строительство, реконструкция, в том числе с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, капитальный ремонт (далее - строительство))

- Источник и объем финансирования строительства объекта: бюджет Санкт-Петербурга. Объем финансирования - 100%.

- Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии): отсутствуют.

- Требования к выделению этапов строительства объекта: не требуется.

- Срок строительства объекта: определяется на этапе проектирования согласно разделу «Проект организации строительства».

- Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

10.1. Строительство очистных сооружений поверхностного стока (далее-ОСПС) проектной производительностью 2,2 тыс. м3/сут на действующем объекте.

10.2. Предусмотреть монтаж оборудования и коммуникаций с учётом безостановочной работы системы.

- Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст.5), и включают в себя:

  - Назначение объекта: очистные сооружения поверхностного стока.

  - Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность: не относится.

  - Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: нет.

  - Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится.

  - Пожарная и взрывопожарная опасность объекта: определяется по результатам проектирования.

  - Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей:

- Охранник (1 человек)

- Суточный оператор (1 человек)

  - Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно п. 7 ч. 1 и ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5): нормальный.

- Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: не требуется.

- Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений, соответствующих требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Принятые проектные решения должны обеспечить соответствие класса энергетической эффективности (энергосбережения) – не ниже нормального.

Особые условия:

Условия производства объекта относятся к сооружениям для очистки поверхностного стока селитебных территории и площадок предприятий с организацией последующего сброса очищенных сточных вод в водоемы высшей, первой и второй категории рыбохозяйственного назначения.

- Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

Особые условия:

- площадь участка изысканий – 5,9 Га.

14.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

14.2. 	Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

Особые условия.

Количество скважин – 16 шт. (уточнить при проектировании)

Глубина скважин – 5 м. (уточнить при проектировании).

Расстояние от базы изыскательской организации до участка изысканий - 22 км. (уточнить при проектировании).

Количество станций для метеорологических наблюдений - 1 пост, 1 годостанция,                    1 створ (уточнить при проектировании).

Площадь благоустройства (проезды, дороги) – 0,1 га (уточнить при проектировании).

Площадь благоустройства (территория) - 3,5 га (уточнить при проектировании).

  - Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

  - Выполнить обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительных работ в период производства работ в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (при необходимости). Предварительную зону негативного влияния установить на стадии проработки трассы прокладки канализационной сети в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83».

  - Выполнить разработку программы мониторинга зданий и сооружений, попадающих в фактическую зону влияния строительных работ в период производства работ, установленную геотехническим расчетом (при необходимости).

  - Выполнить согласование инженерных сетей с собственниками (эксплуатирующими организациями) либо органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на формирование и ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений субъекта Российской федерации в соответствии с п.5.1.24 СП 47.13300.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

  - Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с требованиями СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

  - Выполнить археологические изыскания (при необходимости).

- Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: определится по результатам проектирования.

- Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации: не относится (объект расположен на территории отнесенной к единой зоне охраняемого природного ландшафта: ЗОЛ(21)19, ЗОЛ(21)04), зоне охраны объектов культурного наследия ЗРЗ(21)12).

II.	Перечень основных требований к проектным решениям.

- Требования к схеме планировочной организации земельного участка: раздел «Схема планировочной организации земельного участка» разработать в соответствии с требованиями части 12 постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» согласовать в Комитете по благоустройству, Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (далее – КГИОП) (при необходимости).

- Требования к проекту полосы отвода: раздел «Проект полосы отвода» разработать в соответствии с требованиями части 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 
№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам: разработать в соответствии с требованиями части 13 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 № 963 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Требования к технологическим решениям:

20.1.	Проектную документацию выполнить на основании утвержденных «Технические требования ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» при проектировании очистных сооружений поверхностного стока» от 08.04.2022.

20.2. Проектную документацию разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом Постановления Правительства РФ от 27.05.2022 № 963 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

20.3.	Выполнить проектирование строительства очистных сооружений поверхностного стока (далее – ОСПС). Ориентировочная производительность 2,2 тыс. м3/сут. (подтвердить гидравлическими расчетами на стадии проектирования). Основные этапы очистки стоков ОСПС должны в себя включать:

Очистку стока от крупных механических примесей и мусора.

Очистку стока от тяжелых минеральных примесей (песка) гидравлической крупностью более 15 мм/с, с устройством задержания плавающих нефтепродуктов и системой вывода осадка на обезвоживание.

Предусмотреть аккумулирующий резервуар - усреднитель, для регулирования расхода сточных вод, отводимых на глубокую очистку:

С возможностью полного опорожнения (осушения) резервуара в конце периода переработки стока.

С системой перемешивания/взмучивания для предотвращения оседания взвешенных частиц.

С системой равномерной подачи стока на глубокую очистку и обработкой реагентом для повышения эффективности осветления.

20.4.	В проектной документации предусмотреть камеру смешения, с продолжительностью перемешивания 10 минут.

20.5. В проектной документации предусмотреть отстойник (время отстаивания 60 минут) оборудованный:

Насосами или гидроэлеватором для откачки осадка на обезвоживание;

Тонкослойными блоками (или аналогами) для повышения эффективности осветления;

Системой улавливания эмульгированных нефтепродуктов.

20.6. В проектной документации предусмотреть применение очистки стока методом контактной фильтрации, включающей в себя:

Фильтрацию. Рекомендуемое направление фильтрования - сверху вниз. Скорость фильтрования 6-8 м/ч. В качестве загрузок фильтров рекомендуется использование традиционных (стандартных) фильтровальных материалов: кварцевый песок, гидроантрацит, гранитная крошка. Использование новых (нестандартных) фильтровальных загрузок допускается при специальном обосновании.

Сорбционный фильтр. Рекомендуемое направление фильтрования в сорбционных фильтрах с гранулированной загрузкой - сверху вниз. Рекомендованная скорость фильтрования 6-10 м/ч, продолжительность контакта очищаемого стока с сорбентом - не менее 15-20 мин.

Промывку сорбционных фильтров от взвешенных веществ необходимо проводить после взрыхления, очищенной сточной водой. Промывные воды отводятся в аккумулирующий резервуар. Предусмотреть продолжительность работы сорбционных фильтров до исчерпания сорбционной ёмкости следует не менее 0,5 года.

20.7. В проектной документации предусмотреть применение системы обеззараживания, включающую в себя установку ультрафиолетового обеззараживания наземного исполнения с системой автоматической промывки.

20.8. В проектной документации предусмотреть применение системы обезвоживания, включающую в себя:

Удаление осадка с песколовок с применением метода обезвоживания на шламоосушающем контейнере.

Усреднение по составу и концентрации в промежуточном резервуаре перед обработкой осадка, образующегося на сооружении объемного отстаивания.

Установку механического обезвоживания осадка. Тип определить проектом.

В проектной документации предусмотреть узлы учета для очищенного стока с автоматизированной передачей данных, выполнить в отдельном разделе.

20.9. В проектной документации предусмотреть применение метода обработки нефтепродуктов включающего в себя стадии накопления и отведения нефтепродуктов на утилизацию.

20.10. Предусмотреть наличие аккумулирующего резервуара ориентировочным объемом 3900 м3 (уточнить при проектировании).

20.11. Производительность канализационно-насосной станции (далее – КНС) производительностью 1800 л/с (уточнить при проектировании):

Предусмотреть установку щитового затвора с электроприводом на входном трубопроводе. Предусмотреть локальное управление затвором, щит управления установить в ГРЩ.

Предусмотреть установку на входном трубопроводе решетки для задержания крупного мусора.

Предусмотреть установку 4 погружных насосных агрегатов, производительность определить в процессе проектирования.

Предусмотреть обустройства внутреннего напорного трубопровода с устройством узла аварийной перекачки.

Диаметр напорного трубопровода определить расчетом.

На напорных трубопроводах от каждого насоса предусмотреть запорную арматуру соответствующего диаметра (обратный клапан, напорная задвижка, разделительные задвижки).

Предусмотреть локальное управление насосными агрегатами, щит управления установить в главном распределительном щите (далее – ГРЩ).

Предусмотреть выполнение направляющих и цепей насосов из нержавеющей стали.

Предусмотреть длину направляющих, обеспечивающую подъем и опускание насосов от горловины резервуара.

Предусмотреть установку 2-х типов датчиков уровня: гидростатический и поплавковый (или кондуктометрический) датчики уровня.

Предусмотреть установку оборудования механической очистки для защиты проточной части насоса в отдельном корпусе из композитного или полимерного материала.

20.12. Предусмотреть систему доочистки производительностью 15 л/с (уточнить при проектировании).

20.13. Предусмотреть обводную линию, для повышения надежности обеспечения водоотведения.

20.14. Технологические решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, государственным нормативным требованиям охраны труда и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

- Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):

  - Выполнить на территории земельного участка кадастровый номер 78:40:0019157:3253, площадью 13733+/- 41 кв.м. строительство ОСПС включающая в себя следующие объекты и сооружения:

    - Канализационная станция поверхностного стока (подземного исполнения) с павильоном и установкой дробилки в отдельном колодце;

    - Аккумулирующий резервуар (подземного исполнения);

    - Станция очистных сооружений поверхностных стоков (павильонного исполнения):

    - Производственные помещения с оборудованием;

    - Раздевалки для персонала (мужская, женская);

    - Обустройство душевых, туалетных комнат;

    - Комната приема пищи;

    - Диспетчерский пункт;

    - Помещение слесарной мастерской;

    - Складское помещения;

    - Помещение для поста охраны объекта;

    - Технологические этапы предварительной механической очистки рекомендуется размещать в крытом павильоне в одном здании;

    - КНС рекомендуется установить заглубленного типа с надземной частью в виде павильона и размещением дробилки в отдельном колодце;

    - Для исключения попадания грунтовых вод под дно КНС обеспечить герметизацию примыкания КНС к фундаментной плите;

    - Крышки люков колодцев оснастить закладными конструкциями, а также стопорными устройствами, ручками для открывания;

    - Предусмотреть доступ к резервуару и в резервуар для осуществления чистки его от осадка;

    - Все металлические конструкции (лестницы, площадки обслуживания, направляющие трубы для насосов, цепи для монтажа-демонтажа оборудования, крепежные детали и др.) изготовить из нержавеющей стали или другого коррозионностойкого материала;

    - При высоте лестниц более 3 метров предусмотреть дуги безопасности или механизмы защиты от падения;

    - При глубине заложения насосной станции более 3 метров от поверхности земли до дна колодца, корпус колодца проверить расчётом на прочность в соответствии с указаниями Приложения Г «РМД 40-20-2016 Санкт-Петербург», а именно: «Прочностной расчет трубопроводов из РЕ 100-RC при подземной прокладке рекомендуется выполнять согласно методике, приведенной в Приложении Д к СП 40-102 (для напорного варианта), с учетом СН 550-82, Пособия к СН 550-82 и ATV-DVWK-A 127»;

    - Предусмотреть подъездные пути, площадки для стоянки и разворота спецтранспорта;

    - Предусмотреть благоустройство территории;

    - Предусмотреть контейнерную площадку под твердые коммунальные отходы, согласно требованиям, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

    - Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): Все применяемое оборудование должно соответствовать «ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности машин и оборудования» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823»;

    - Материал труб и фасонных изделий принять в соответствии с РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге»;

    - При применении труб любого диаметра из полиэтилена соединение элементов трубопроводов следует осуществлять с использованием сварочного оборудования с протоколом фиксации режима сварки;

    - Исключить использование раструбных чугунных тройников при устройстве врезки в существующую сеть коммунального водопровода.

    - Рекомендуется предусмотреть запорную арматуру следующих типов: для диаметров 400 мм, и более - задвижки с редуктором или поворотные дисковые затворы с редуктором. На сетях водоснабжения диаметром 400 мм и более следует предусматривать на отключаемых участках устройства для опорожнения (водоспуски). Применение поворотных затворов в качестве запорной арматуры водоспусков исключается. Рекомендуемый тип запорной арматуры - усиленная, с обрезиненным клином. Монтаж запорной арматуры рекомендуется выполнять в безколодезном исполнении, со штоком в ковере.

    - Общие рекомендации по контролю качества:

- при проведении входного контроля качества применяемых материалов рекомендовать применение действующих ГОСТов;

- трубы, запорную арматуру, пожарные гидранты и вантузы, которые производятся на основании технических условий (ТУ) и на которые отсутствует ГОСТ, следует применять только при наличии у производителей документации, подтверждающей возможность использования таких изделий в системах коммунального водоснабжения с обязательным указанием технических параметров применения.

    - Предусмотреть устройство пожарных гидрантов согласно требованиям 
СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на прокладываемой водопроводной сети, предусмотреть установку пожарных гидрантов с боковыми задвижками, согласно требованиям СП 31.13330.2021. Обеспечить соблюдение СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» в части размещения пожарных гидрантов относительно дорог и зданий. Пожарные гидранты с боковыми задвижками установить в железобетонных колодцах. Обеспечить применение в безколодезном исполнении с отбором воды через пожарную колонку.

    - При разработке проектных решений обеспечить применение приоритетно продукции производимой предприятиями Российской Федерации, с учетом наилучших качественных и стоимостных показателей;

    - При выполнении работ рекомендовано использовать Каталог отечественного оборудования и материалов для предприятий инженерно-энергетического и транспортного комплексов Санкт-Петербурга, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/innovacii/katalogi-produkcii/vodosnabzhenie-i-vodootvedenie/.

    - В случае отсутствия технической или финансовой возможности применения продукции, производимой предприятиями Российской Федерации, согласовать данные проектные решения с Научно-техническим советом Предприятия и Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.

  - Требования к строительным конструкциям: определяется при проектировании.

  - Требования к фундаментам: определяется при проектировании.

  - Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: определяется при проектировании.

  - Требования к наружным стенам: определяется при проектировании.

  - Требования к внутренним стенам и перегородкам: определяется при проектировании.

  - Требования к перекрытиям: определяется при проектировании.

  - Требования к колоннам, ригелям: определяется при проектировании.

  - Требования к лестницам: определяется при проектировании.

  - Требования к полам: определяется при проектировании.

  - Требования к кровле: определяется при проектировании.

  - Требования к витражам, окнам: определяется при проектировании.

  - Требования к дверям: определяется при проектировании.

  - Требования к внутренней отделке: определяется при проектировании.

  - Требования к наружной отделке: определяется при проектировании.

  - Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях: не требуется.

  - Требования к инженерной защите территории объекта:

    - Оборудовать на объекте периметровое ограждение типа «Махаон» с прутками диаметром не менее 5 миллиметров, размер двух параллельных земле сторон одной ячейки не должен превышать 50 миллиметров, а перпендикулярной - 300 миллиметров, ориентировочной протяженностью – 529 м и высотой не менее 2 м.

    - Периметровое ограждение оборудовать средством усиления типа АСКЛ «Егоза» спирального исполнения диаметром не менее 500 мм. Проектирование периметральной СОТС выполнить с 2 рубежами защиты.

    - В ограждении предусмотреть распашные ворота с механическим открываемыми створками (без электропривода) и калитку, оборудованную СКУД (видеодомофон) с выводом изображения на пост охраны и считывателем прокси карт. Ворота и калитку оборудовать дополнительными механическими запорами и фиксаторами с возможностью запирания на замок. Конструктивно ворота и калитку допускается выполнить как ограждение периметра с аналогичными характеристиками.

    - В здании станции очистных сооружений поверхностного стока предусмотреть помещение для размещения поста охраны с окном, выходящим на въездные ворота.

    - Оборудовать на объекте периметровую систему охранной сигнализации и видеонаблюдения с выводом информации в помещение поста охраны. Обеспечить возможность включения системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в корпоративную сеть передачи данных предприятия.

Особые условия.

Количество видеокамер (наружных) - 4 шт. (уточнить при проектировании).

    - На посту охраны оборудовать кнопку тревожной сигнализации (далее – КТС) (стационарную и носимую) с возможностью подключения в систему мониторинга охранных сигнализаций предприятия.

    - Оборудовать систему периметрового освещения.

    - Пост охраны, ориентировочной площадью 25 м2, оборудовать средствами связи (корпоративная телефонная сеть и транкинговая корпоративная радиосвязь). Вынос антенны стационарной радиостанции осуществить на трубостойку на крышу здания. Для обеспечения транкинговой корпоративной радиосвязи осуществить запрос ТУ на абонентское оборудование оператора АО «Санкт-Петербургская радиокоммуникационная компания».

    - Для осуществления непосредственного контроля доступа использовать 5 мест.

- Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

  - Выполнить проектирование строительства участка самотечной ливневой канализации от ул. Крылова по Нижней дороге диаметром 700 мм, ориентировочной протяжённостью 830 п.м. (уточнить при проектировании).

  - Выполнить проектирование строительства канализации от дождевого коллектора диаметром 1000 мм по Нижней дороге диаметром 1000 мм, ориентировочной протяжённостью 530 п.м. (уточнить при проектировании).

  - Выполнить проектирование строительства участка самотечной ливневой канализации от Нижней дороги до проектируемых ОСПС на территории КНС «Нижняя дорога», по адресу: пос. Стрельна, Нижняя дорога, Д. 9 диаметром 1500 мм, ориентировочной протяжённостью 200 п.м. (уточнить при проектировании).

  - Выполнить проектирование строительства участка самотечной ливневой канализации от ул. Гоголя, д. 10 до существующего дождевого коллектора по Нижней дороге диаметром 500 мм, ориентировочной протяжённостью 350 п.м. (уточнить при проектировании).

  - Выполнить проектирование выпуска от ОСПС до канализационного коллектора (далее – КК) существующего выпуска СтрФз2 (решение о предоставлении водного объекта в пользование от 26.02.2021 № 00-01.03.00.007-М-РСБВ-Т-2021-04030/00), водного объекта (Финский залив) Ориентировочная протяженность 250 п.м. Ориентировочный диаметр 1200 мм. (Объем сброса уточнить на этапе проектирования).

- Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: не требуется.

- Требования к инженерно-техническим решениям (указываются при необходимости):

24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):

24.1.1. Провести технико-экономическое обоснование (далее – ТЭО) выбора насосных агрегатов с учётом критериев: стоимости, КПД, типа рабочего колеса, материала, износостойкости, сроков поставки, затрат на эксплуатацию, резервирование. ТЭО согласовать с Заказчиком.

24.1.2. Применяемую запорную арматуру согласовать с Заказчиком. На запорную арматуру предоставить сертификаты соответствия с обязательной ссылкой на возможность применения в сетях канализации.

24.1.3. Отопление:

      - Отопление ОСПС и резервуара КНС с электрооборудованием выполнить с помощью электроконвекторов.

      - Требования по температуре и кратности воздухообмена принять в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

24.1.3.3. Предусмотреть наличие приточно-вытяжной вентиляции для ассимиляции вредностей для каждого типа колодца (измельчители, автоматика, насосная станция и т.д.).

24.1.3.4 Обеспечить установку адсорбционных фильтров в вытяжной системе вентиляции. В случае применения естественной вентиляции предусмотреть в комплектации КНС переносного вентиляционного агрегата с гибким воздуховодом, для подачи свежего воздуха в зону работы обслуживающего персонала.

24.1.4. Водопровод: определяется при проектировании.

24.1.5. Канализация: определяется при проектировании.

24.1.6. Электроснабжение:

      - По электрическим мощностям ОСПС и КНС должны быть предоставлены характеристики источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта нового строительства к сетям электроснабжения общего пользования, технические условия сетевой организации (Градостроительный кодекс РФ от 24.12.2004 
№ 190-ФЗ, ст. 48. «Архитектурно-строительное проектирование» п. 6; подраздел "Система электроснабжения" раздела 5, постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»).

      - Шкафы (щиты) управления, ввода и распределения электроэнергии, учёта электроэнергии, вторичных приборов узлов учета, автоматики ОСПС и КНС допускается размещать в следующих строительных конструкциях:

- наземном расположении - при устройстве защиты от осадков и несанкционированного проникновения наземным павильоном.

- подземном расположении - разместить в зарытом в землю пластиковом резервуаре (наличие дренажного насоса с приямком, площадка обслуживания над дренажным насосом, люки с возможностью доступа к дренажному насосу, высота рабочего пространства в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ).

      - При проектировании электрошкафного оборудования подвод кабелей осуществлять со стороны нижней части шкафа.

      - Применять энергоэффективное оборудование и электроаппараты.

      - Обеспечить электроснабжение ОСПС и КНС по II категории надежности. Построение схемы ввода и распределения с разрезной системой шин и распределением основных и резервных электроприёмников по разрезным секциям в соответствии с указаниями в п. 3.7 НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования» (1 редакция). М788-1090.

      - Для основных систем шин рекомендуется для межсекционных выключателей применять аппараты с контактами втычного исполнения.

      - Для обеспечения постоянного электроснабжения электроприёмников, не имеющих резервных от любого из взаиморезервируемых источников электроснабжения при выводе из работы одной из основной системы шин (ремонт, профилактика) предусмотреть для них отдельную систему шин с автоматическим переключением на основные системы шин.

      - Предусмотреть основной режим управления технологическим оборудованием, в том числе насосными агрегатами и входными задвижками – автоматизированный, в составе автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее - АСУ ТП) на базе программируемого контроллера;

      - Предусмотреть использование кабельно-проводниковой продукции с медными жилами. Для изоляции силовых и контрольных кабелей использовать материалы, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением (нг – LS).

      - В качестве коммутационных и защитных аппаратов рекомендуется в первую очередь применять продукцию отечественного производства, в том числе продукцию зарубежных фирм, произведённую в России, при условии соблюдения всех технических требований и параметров по данной продукции, согласно требованиям нормативных документов. Применяемую коммутационную аппаратуру согласовать с Заказчиком.

      - Рекомендуется применять устройство плавного пуска насосных агрегатов (далее – УПП), (обязательное применение УПП для электроприводов мощностью более 30 кВт). УПП применять с наличием обводных контакторов (англ. Bypass) обхода с характеристикой АС-3 (обеспечения прямого пуска двигателя при выходе УПП из строя).

      - Предусмотреть на вводах автоматический ввод резерва (далее - АВР) с возможностью самовозврата, логику работы реализовать на базе цифровых устройств.

      - Обеспечить учёт мото-часов работы насосных агрегатов, а также индикаторный контроль параметров питающей сети на вводе (амперметры и вольтметры).

      - Предусмотреть систему защитного заземления и уравнивания потенциалов.

      - В случае применения электронагревательных приборов и вентиляции для создания нормативных климатических условий в ОСПС и КНС привести расчёт - обоснование их применения (расчёт теплового баланса). Применять электронагревательные приборы с устройством тепловой защиты и терморегуляторами, соответствующие по схеме исполнения требованиям Правил противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 № 1479) и «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» от 22.072008 № 123-ФЗ.

      - Освещение: указать расположение светильников, осветительных щитков и электропроводки на планах помещений и территории, с указанием назначения помещений и проектируемой освещённости, управление освещением, освещение безопасности и эвакуационное, выбор светильников. Обязательно применять энергосберегающие светильники на светодиодах.

      - Дополнительный резерв электроснабжения социально-значимого объекта (ОСПС и КНС) от мобильного дизель-генератора (далее – ДГ):

- Предусмотреть дополнительный ввод для подключения резервного источника электроснабжения с устройством автоматической блокировки генерации электроэнергии от ДГ в сети электросетевого предприятия.

- Устройство блокировки расположить после системы учёта электроэнергии.

- Регламент переключений необходимых для подготовки схемы КНС к подключению ДГ, возврат схемы КНС к нормальному режиму работы после отключения ДГ.

- Расположение пункта подключения резервного питания снаружи в отдельной соединительной коробке (шкафу) с клеммами с учётом того, что необходимо обеспечить подвоз резервного источника на грузовой платформе, разгрузить автокраном на площадь достаточного размера и подключить ДГ к пункту питания кабелями длиной не более 30 метров.

- Привести электрические и конструктивные чертежи пункта резервного питания с указанием расположения на строительных планах и местности.

      - В проектной документации отразить:

- Технические условия на энергоснабжение: для возможности подачи заявки в ПАО «Россети Ленэнерго» на выдачу технических условия на технологическое присоединение к сетям электроснабжения предоставить Заказчику таблицы расчета нагрузок (мощностей) и принципиальную схему размещения Объекта.

- Характеристики объекта электроснабжения: название, адрес, источники питания с диспетчерскими наименованиями элементов присоединения, напряжение питания, категория надёжности электроснабжения, разрешённая сетевой организацией мощность, расчётная мощность, описание строительной части, состав оборудования с полными характеристиками насосов, (мощность, производительность, обороты, высота подъёма, марка, фирма – изготовитель) характеристики оборудования, категории помещений по пожарной безопасности, паспорта на оборудование.

- На прилагаемой принципиальной схеме ввода и распределения электроэнергии с расчётным узлом учета электроэнергии:

- Отразить режим тарификации счётчика (однотарифный).

- Нанести границы балансовой и эксплуатационной ответственности. Указать сторону Потребителя и сетевой организации.

- Нанести технические характеристики и диспетчерские наименования энерговыдающих устройств в точке присоединения.

- Согласование кабельных трасс с заинтересованными организациями (для трасс, проходящих по территории города).

- Расчет заземляющих устройств.

- Расчет молниезащиты, если необходимо.

- Уравнивание потенциалов.

- Расчет выравнивания потенциалов, если необходимо.

- Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения.

- Организация эксплуатации (границы ответственности, требования к персоналу, кто и с какой группой по электробезопасности, если необходимо защитные средства).

- На чертежах указать категории помещений по пожарной и взрывобезопасности по ПУЭ.

- Обоснование выбора электрооборудования по требованиям по электробезопасности, взрыво- и пожаробезопасности и категории помещений.

- Расчет токов короткого замыкания.

- Расчёт потерь напряжения.

- Проверка правильности выбора электропроводки и электроаппаратов по термической и электродинамической стойкости, требованиям электробезопасности и пожаробезопасности.

- Расчёт освещения по помещениям в соответствии с «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утв. приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр) (ред. от 28.12.2021).

- Отразить наличие аварийной и технологической брони электроснабжения. (постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», раздел IV. «Порядок введения ограничения режима потребления в целях предотвращения или ликвидации аварийных ситуаций»).

24.1.7. Телефонизация: количество точек определить при проектировании.

24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: тип и характеристики определить при проектировании.

24.1.9. Автоматизация и диспетчеризация:

Для ОСПС предусмотреть аппаратно-программный комплекс, состоящий из:

- Верхний уровень: дублированный сервер и два АРМа диспетчеров контроля и управления ОСПС. Сервера обеспечивают прием, передачу и хранение данных со среднего и нижнего уровня контроля и управления оборудованием ОСПС, а также передачу данных в комплексную систему диспетчерского управления (далее – КСДУ) по GSM каналу.

- В качестве серверов предусмотреть специализированное серверное оборудование стоечного исполнения с характеристиками не ниже:

- Частота процессора 3,2 ГГц;

- Объем оперативной памяти 32 Гб;

- HDD 2 Тб. (4 шт.) SAS интерфейс с возможностью горячей замены;

- Консоль (монитор, клавиатура, мышь) для установки в 19” стойку;

- Конфигурацию АРМов согласовать с Заказчиком;

- средний уровень (панели оператора размером не менее 15 дюймов, установленные на дверях щитов управления);

- нижний уровень (панели оператора, PLC, исполнительные механизмы, контрольно-измерительные приборы (далее - КИПа);

- Обеспечить соединение серверов, АРМов, программируемых контроллеров и панелей операторов по оптической линии, завязанной в кольцо.

      - АСУТП ОСПС должна обеспечивать:

  - Автоматический контроль за работой насосных агрегатов. Включение и отключение насосных агрегатов должно производиться по достижению заданных уровней в приёмном резервуаре насосной станции. Очередность включения/отключения насосов задается оператором программно и может быть изменена при ручном режиме работы насосов;

  - Наличие системы ультрафиолетового обеззараживания (далее – УФО), а также автоматизированную работу (включение/выключение) УФО в зависимости от подачи воды насосным агрегатом на фильтрацию;

  - При несанкционированном доступе в помещение ОСПС и появлении в них опасных концентраций вредных газов система управления должна вырабатывать сигнал тревоги;

  - АСУТП ОСПС должна осуществлять формирование, накопление в контроллере и передачу следующей аварийной и тревожной информации:

  - пропадание питающего напряжения на обоих вводах;

  - несанкционированный доступ на территорию и в помещения ОСПС;

  - прекращение работы сооружений в автоматическом режиме управления;

  - срабатывание пожарной сигнализации (дым, температура);

  - АСУТП ОСПС должна осуществлять формирование, накопление в контроллере и передачу следующей технологической информации:

  - расход и объем перекаченного условно чистого стока;

  - расход и объем перекаченного очищенного стока;

  - текущее значение потребляемого тока по каждому из вводов;

  - текущее значение потребляемого тока по каждому насосу;

  - количество включений каждого из насосов за период опроса;

  - суммарное время работы каждого из насосов за период опроса;

  - время наработки групповых ламп в системе УФО;

  - текущее состояние оборудования и питающей сети;

  - потребляемую электроэнергию за период опроса;

  - наличие нефтепродуктов (в бензомаслоуловителе),

  - Проектированием предусмотреть организацию автоматизированной промывки напорных фильтров по разнице давления на входе и выходе фильтров с учетом их времени работы;

  - Проектированием предусмотреть синхронную работу насосного агрегата в аккумулирующем резервуаре и насосного агрегата блока осветления с применением частотных приводов.

  - Проектированием предусмотреть индикацию состояния давления на входе с помощью аналогового датчика давления и возможности регулирования уровня срабатывания промывки оператором;

  - Проектирование предусмотреть управление вентиляцией помещения фильтрации в дистанционном и местном режиме;

  - Проектирование предусмотреть осуществление управления технологическими процессами и оборудованием локальными системами автоматики.

  - Проектированием предусмотреть осуществление контроля и отображения состояния технологических процессов и оборудования на панели оператора.

  - Проектированием предусмотреть установку контроллеров в местах расположения основного технологического оборудования;

  - Проектированием предусмотреть осуществление воздействия оператора на технологический процесс путем изменения установок контуров автоматического регулирования;

  - В системе должны быть предусмотрены средства защиты от ошибочных действий операторов и обслуживающего персонала, способных привести к аварийным ситуациям;

  - Предусмотреть возможность развития и модернизации системы управления. Необходим 20 % резервный запас входных/выходных дискретных и аналоговых каналов;

  - АСУТП должна обеспечивать независимое функционирование аппаратных защит механизмов и контроль их срабатывания;

  - Проектом предусмотреть разделение сети АСУТП и офисной сети ОСПС, при ее наличии, на физическом уровне;

  - Оперативная и статистическая информация о работе оборудования и контролируемых параметрах, хранящаяся на серверах АСУТП, должна предоставляться внешним пользователям для наблюдения и составления сводных отчетов.

На панели оператора и на АРМ операторов ОСПС реализовать графики с возможностью масштабирования:

  - Токи насосных агрегатов;

  - Уровень в аккумулирующем резервуаре;

  - Уровень в мокром отделении КНС;

  - Расходы очищенного и условно чистого стока;

  - Уровни блока осветления;

      - Требования по реализации ресурсосберегающих алгоритмов

- АСУТП ОСПС должна обеспечивать управление общим технологическим процессом технологических участков (ТУ) ОСПС с взаимосвязанными процессами по энерго- и ресурсосберегающим алгоритмам с использованием рациональной организации технологических режимов и оптимальной загрузки участков.

- Ресурсосберегающие алгоритмы управления должны быть адаптивными к изменению параметров ТУ и внешних возмущающих воздействий.

- Реализацию ресурсосберегающих алгоритмов функционирования всей системы в целом возлагать на уровень АСУТП ОСПС.

      - Аварийные защиты

Алгоритмы аварийной защиты должны быть построены по принципу отключения контролируемого оборудования при достижении измеряемым параметром критического значения.

В процессе отработки аварийной ситуации должна быть предусмотрена дополнительная звуковая и световая сигнализация с блокировкой функций автоматического регулирования.

После устранения аварийной ситуации автоматическое регулирование должно включаться по команде оператора.

Глубина и степень автоматизации, надежность аппаратных и программных средств должны обеспечить полностью автономную работу объектов АСУТП таким образом, чтобы:

- в нештатных режимах функционирования технологического оборудования и/или при частичном отказе АСУТП объект автоматизации оставался в рабочем состоянии со стабилизированными текущими или пониженными технологическими характеристиками (на время прибытия ремонтного персонала);

- при полном отказе систем автоматики и технологических защит, объект автоматизации оставался в безопасном состоянии.

      - Режимы функционирования.

АСУТП ОСПС должна предусматривать круглосуточную, непрерывную работу системы управления.

Должно быть обеспечено функционирование АСУТП в 3-ех режимах управления:

- Автоматизированное управление;

- Дистанционное управление;

- Местное управление.

- Автоматизированное управление:

- В этом режиме управление всеми исполнительными механизмами должно происходить автоматически, в соответствии с введенными «уставками» (фактическими параметрами настроек), по заложенным в программируемом логическом контроллере (далее – PLC) программам и алгоритмам.

- Обеспечить возможность корректировки различных параметров автоматизированного управления оператором с панели оператора. Воздействие на технологический процесс должно производиться путем изменения уставок контуров регулирования, без использования команд управления.

- В этом режиме управления все органы локального и местного управления должны быть заблокированы.

- Дистанционное управление:

В этом режиме управление всеми исполнительными механизмами должно осуществляться оператором с панели оператора и диспетчерами района и зоны с АРМа (исполнительные механизмы должны находиться в положении, заданном в фазе автоматизированного управления до тех пор, пока не будут скорректированы вручную). Система отображения должна функционировать.

- Местное управление (ручное):

Вспомогательный режим управления, необходимый для отладки каждого исполнительного механизма в отдельности. Управления механизмами должно осуществляться со встроенных в оборудования штатных местных постов управления.

      - В автоматизированном и локальном режимах управления предусмотреть режим защиты от некорректных действий оператора и диспетчера.

      - Требования к надежности АСУТП ОСПС.

- Система должна иметь резервное электропитание на время не менее 3 часов без нарушения работоспособности. Выбор источника бесперебойного питания осуществлять в пользу устройств с технологией двойного преобразования напряжения «On Line»;

- Должно быть обеспечено сохранение в контроллере всей информации при исчезновении питающего напряжения;

- Должно быть обеспечено корректное восстановление работы системы при появлении напряжения питания после его исчезновения;

- Должно быть обеспечена автоматическая фиксация времени неработоспособности компонентов системы или всей системы в целом.

      - Требования к диагностированию системы.

- Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивалась автоматическая самодиагностика работоспособности всей системы в целом и отдельных ее частей, включая каждое интеллектуальное устройство, входящее в состав АСУТП.

- Должны быть предусмотрены технические и программные средства, обеспечивающие проверку исправности каналов управления и измерения.

      - Требования к передачи программного обеспечения.

- При сдаче АСУ Заказчику обеспечить передачу программного кода для всех программируемых устройств нижнего и верхнего уровней в формате среды разработки на электронном носителе, а также все действующие логины и пароли на максимальный доступ к программному обеспечению (далее - ПО). Обеспечить передачу системного и прикладного ПО.

  - Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):

    - Водоснабжение: Реконструкция существующих внутриплощадочных сетей и строительство новых внутриплощадочных инженерных сетей до вновь возводимых объектов.

    - Водоотведение:

      - Строительство внутриплощадочных сетей канализации, в том числе и дождевой.

      - Предусмотреть устройства узла измерения и учета объема сточных вод.

- На этапе проектирования типы всех средств измерений, их исполнение должны быть согласованы с соответствующим метрологическим подразделением.

- На все средства измерений, в том числе на импортные, должны быть представлены на русском языке паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации с картами "уставок" (фактических параметров настроек) и свидетельства об утверждении типа средства измерения.

- К средствам измерений должен быть поставлен комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее – ЗИП) (перечень ЗИП должен быть согласован с Заказчиком).

- Места установки средств измерений и их количество должны быть согласованы с Заказчиком».

- Проект должен содержать техническое решение по обеспечению возможности демонтажа применяемых средств измерений в процессе эксплуатации для проведения поверочных или калибровочных работ.

    - Электроснабжение: выполнить проектирование прокладки внутриплощадочной кабельной линии от ТП-216 (территория КНС, ул. Нижняя дорога д.11, лит. Б) к вводным устройствам станции.

    - Телефонизация: будет осуществляться по сотовой корпоративной связи.

    - Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»: передача данных будет осуществляется по сотовой корпоративной связи. Проектом предусмотреть вынос внешней направленной антенны модема сотовой связи на трубостойку на крышу здания. Техническое решение и выбор оборудования согласовать с Заказчиком».

- Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

  - Разработать раздел «Проект санитарно-защитной зоны» в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Особые условия:

площадь участка (ориентировочно) – 5,15 Га.

  - Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СНиП 23-03-2003. «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- Водный кодекс Российской Федерации.

Предусмотреть применение передовых строительных технологий, архитектурно-планировочных решений и современных экологически безопасных строительных материалов.

Проектные решения должны обеспечивать минимизацию негативного воздействия на состояние окружающей среды.

- Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другой нормативной документации;

- СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 8.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.  Нормы и правила проектирования».

- Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:

  - Разработать раздел «Энергоэффективность» с разработкой мероприятий по увеличению энергетической эффективности.

    - Применяемое в проекте оборудование должно удовлетворять требованиям Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    - Раздел должен содержать:

- Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения определенных требований энергетической эффективности;

- Обоснование выбора оптимальных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при осуществлении реконструкции с целью обеспечения соответствия объекта требованиям энергетической эффективности;

- Перечень требований энергетической эффективности, которым должен соответствовать объект при вводе в эксплуатацию и в течение определенного срока в процессе эксплуатации.

  - Система технического электроэнергии.

    - Систему учёта электроэнергии с отключающим вводным аппаратом защиты располагать непосредственно после питающих силовых кабелей внешнего электроснабжения. Остальные элементы схемы ввода и распределения электроэнергии разместить после системы учёта электроэнергии.

    - Для вводных отключающих аппаратов предусмотреть возможность «опломбировки».

    - Организовать учет электроэнергии на базе Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта энергоресурсов (далее – АИИСКУЭ):

- По коммерческому учету;

- По техническому учету (если дополнительно оговорено техническими условиями или техническим заданием).

    - Автоматизированную передачу данных организовать в сервер АИИСКУЭ по GSM – модему. Организовать основной и резервный канал передачи данных.

    - Проект системы учета электроэнергии выполнить в соответствии с «Техническими требованиями к узлам коммерческого учёта электроэнергии на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», утверждённое Заказчиком и энергоснабжающей организацией для объектов Заказчика 01 июня 2017 года.

    - Привести расчёт потерь электроэнергии от точки поставки электроэнергии до места установки электросчётчика (при условии, если точка поставки электроэнергии не совпадает с местом установки электросчётчиков). Указать на схеме точку поставки электроэнергии.

- Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту: не требуется.

- Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: (нет).

29.1. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и действующих нормативных документов РФ, а также на основании Технических условий, выданных Управлением ГО и ЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

29.2. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия по обеспечению безопасности объекта с контролем территории», согласно ч. 14 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

- Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: обеспечить соблюдение гигиенических нормативов по параметрам микроклимата в помещениях, по освещенности помещений, по допустимому уровню шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитного излучения и другим факторам в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

- Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

31.1. Определить расчетные сроки службы здания, а также его конструкций и оснований с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемого объекта, принятых мер по обеспечению его долговечности, в том числе при условии его систематического обслуживания и соблюдения правил эксплуатации и ремонта.

31.2. Установить периодичность технического освидетельствования объекта капитального строительства, а также определить состав работ при его проведении.

31.3. Определить сроки проведения текущих ремонтов основных конструктивных элементов объекта, а также инженерно-технических систем и инженерного оборудования.

- Требования к проекту организации строительства объекта: проект организации строительства (ПОС) согласовать с Управлением садово-паркового хозяйства (УСПХ), заинтересованными землепользователями, в объеме требований СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

- Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

33.1. Предусмотреть демонтаж существующего здания на площадке строительства объекта: пос. Стрельна, Нижняя дорога, д. 11 Д.

Складское здание, инв. № 0260 (пос. Стрельна, Нижняя дорога, д. 11, литеры Д).

Назначение – нежилое;

Использование – складское;

Этажность – 1-этажное металлическое строение; H=7,54 п.м.

Площадь застройки – 441 м.кв.

Общая площадь строения – 426 м.кв.

Демонтаж (снос) здания должен быть осуществлён только после получения Заказчиком согласия Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее - КИО) на снос здания, как препятствующего строительству объекта недвижимости, осуществляемому за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга (порядок получения такого согласия утверждён распоряжением КУГИ от 04.10.2011 № 165-р.

  - Проектом предусмотреть демонтаж существующих выпусков:

33.3 1 СтрФз1 (инв. № 1923) протяженность участка L=58 м, Д=1000 мм.

32.2.2 СтрФз4 (инв. № 1912) протяженность участка L=6 м, Д=500 мм.

33.2.3 СтрФз4 (инв. № 1912) протяженность участка L=11 м, Д=250 мм.

  - Необходимость выноса инженерных коммуникаций в границах участка определить на этапе проектирования и согласовать с Застройщиком и организациями, эксплуатирующими коммуникации, подлежащие выносу.

  - Необходимость сноса зеленых насаждений в границах зоны производства работ определить в процессе проектирования.

- Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка: выполнить проект восстановления нарушенного благоустройства территории, согласовать в установленном порядке с Комитетом по благоустройству и Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) (при необходимости).

- Требования к разработке проектной документации рекультивации земель: определить при выполнении экологических изысканий.

- Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: определяется при проектировании.

- Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: нет.

- Иные требования к проектированию

- Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости): проектная документация, включающая в себя сметную документацию, результаты инженерных изысканий, рабочая документация.

  - Проектную документацию (стадия П) разработать в составе, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

  - Рабочую документацию (стадия Р) сформировать на основании разработанной проектной документации (стадия П) и в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Требования к подготовке сметной документации:

39.1. Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр в ред. Приказ Минстроя России от 23 января 2025 года 30/пр (далее – Методика), приказом от 2 июня 2020 г. № 297/пр об утверждении методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика и законодательством в области сметного нормирования, в редакции действующей на момент проведения государственной экспертизы.

39.2. Метод определения стоимости строительства при составлении сметной документации принять в соответствии с действующим законодательством.

39.3. Накладные расходы и сметную прибыль начислять в соответствии с действующими нормативными документами, включенными в федеральный реестр сметных нормативов.

39.4. Сметную документацию разработать на основании базы ФСНБ - 2022 пост. от 23.12.2016 № 1452 с применением действующих нормативов.

39.5. Оформить конъюнктурный анализ с выбором наиболее экономичного варианта, с учётом действующих требований, предусмотренных приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации». Форма конъюнктурного анализа представлена в Приложении № 4 к Методике расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр «Об утверждении Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства». Прайс-листы на материальные ресурсы должны быть оформлены в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2025 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» и в обязательном порядке содержать реквизиты поставщика (производителя).

39.6. Согласовать с Заказчиком сметную документацию, предоставляя ее на проверку в комплекте с проектной и рабочей документацией, включая все необходимые согласования с заинтересованными организациями.

40. Требования к разработке специальных технических условий: нет.

- Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации: при необходимости.

- Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: нет.

- Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели:

43.1. 43.1	 Информационную модель выполнить в соответствии с требованиями СП 333.1325800.2020 «Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла». Классификацию объектов капитального строительства выполнить в соответствии со ст. 57.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Требования к трехмерным моделям принять в соответствии РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге», ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018 Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства. По согласованию с Заказчиком предусмотреть связь элементов модели с графиком производства строительно-монтажных работ и сметной документацией.

43.2	Трехмерные модели сетей коммунальной инфраструктуры выполнить в соответствии с требованиями к трехмерным моделям СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» ЦГЭ.ЦИМ.ЛО-1.0 и ЦГЭ.ЦИМ-3.0.

43.3	Трехмерные модели представляются в формате используемого для их формирования программного обеспечения (проприетарном формате) и в формате IFC-SPF(.ifc) версии IFC2x3 Coordination View 2.0 или IFC4 Reeference View.

- Требование о применении типовой проектной документации: нет.

- Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости): в объем поручаемых и оплачиваемых подрядчиком работ входит следующее:

45.1. Согласование Комитетом по градостроительству и архитектуре архитектурно-градостроительного облика (внешнего облика объекта/согласование проекта благоустройства элементов благоустройства).

45.2. Выполнение инженерных изысканий для реконструкции в объеме, необходимом для принятия проектных решений.

45.3. Получение согласования Отдела подземных сооружений Комитета по градостроительству и архитектуре.

45.4. Подготовка исходных данных в объеме, достаточном для получения технических условий на подключение объекта к электрическим сетям, к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения.

45.5. Получение в установленном порядке Актов обследования сохранения (сноса), пересадки зеленых насаждений и расчета размера их восстановительной стоимости (Акты УСПХ).

45.6. При необходимости проведение в установленном порядке государственной историко-культурную экспертизы, получение в установленном порядке акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы с предоставлением и согласованием в КГИОП.

45.7. При необходимости получение в установленном порядке согласования проектной документации в КГИОП.

45.8. Получение справки о статусе объекта в Комитете по государственному контролю, использованию охране памятников истории и культуры (КГИОП).

45.9. Участие без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации Заказчиком в установленном им порядке, защите проектной документации в органах государственной экспертизы, представление пояснений, документы и обоснования по требованию экспертизы, внесение в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменений и дополнений, не противоречащих настоящему Заданию на проектирование.

45.10. Согласование проектной документации со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

45.11. При необходимости, с учётом зоны размещения участка и условиями использования территории, установленными в области использования воздушного пространства, в соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», получить в установленном порядке согласование проектной документации.

45.12. Сопровождение государственной экспертизы для получения положительного заключения государственной экспертизы, в том числе устранение замечаний по результатам государственной экспертизы проектной документации (в случае наличия выставленных замечаний).

45.13. Согласование с органами рыбоохраны, экологического надзора Российской Федерации (Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, Невско-Ладожским бассейновым водным управлением, иными организациями) (при необходимости).

45.14. Составить ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ в соответствии с Приказом от 23 декабря 2019 года №841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство».

45.15. Разрабатываемая проектная документация, рабочая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»., постановлению Правительства Российской Федерации от 12.09.2020 № 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации», приказ Минстроя России от 06.08.2020 № 430/пр «Об утверждении структуры и состава классификатора строительной информации».

45.16. Оформление чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».

45.17. Результат работ предоставляется Подрядчиком Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе (оригиналы с визами лиц, разработавших данный документ и ответственных за нормоконтроль) и в электронном виде в двух форматах по два экземпляра:

- 1 формат (редактируемый): таблицы в формате xls, xlsx, текстовая часть в формате doc, docx (в т.ч. сметная документация), чертежи и схемы в формате Auto CAD 2010/LT 2010 (не позже 2012), градостроительную документацию в формате MapInfo, электронную версию проектируемого объекта капитального ремонта согласно требованиям ГАТИ с границами зоны строительства и охранной зоны, с наличием паспортных слоев в формате PSP.

- 2 формат: в формате PDF (с возможностью копирования).

Форматы электронных файлов согласовываются с Заказчиком исходя из используемого им программного обеспечения на момент передачи документации.

Положительное заключение государственной экспертизы предоставляется Подрядчиком Заказчику в электронном виде, заверенное электронной цифровой подписью.

Единицей измерения объема работы является 1 комплект, включающий в себя документы, указанные в настоящем пункте Задания на проектирование.

Предоставить расчет трудозатрат по форме Приложения № 1 к Заданию на проектирование.

45.18. При разработке проектных решений обеспечить применение приоритетно продукции, производимой предприятиями Санкт-Петербурга и Российской Федерации, с учетом наилучших качественных и стоимостных показателей.

45.19. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству объекта поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

46. К Заданию на проектирование прилагаются:

46.1. Приложение № 1. Ведомость трудозатрат на проектные (изыскательские) работы (форма). Сметный расчет на проведение работ (форма);

46.2. Приложение № 2. Трудоемкость разработки проектной и рабочей документации на АСУТП.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Начальник Департамента реализации бюджетных объектов | Генеральный директор |
| ____________________ Д.В. Левчук М.П. | _____________________ К.В. Бурдаков М.П. |